**招标公告**

**为加强第一分公司空压机项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-第一分公司空压机项目，面向社会公开招标，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：第一分公司空压机**

**二、项目地点：天津市宁河县**

**三、项目期限：2020-4-1—2020-8-1**

**（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

**四、项目简介：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **设备名称** | **数量** | **备注** |
| 1　 |  空气压缩机  | 1 | / |

**1、技术要求**

1.1、所有设备安装必须安装在室内，并保证良好的维护使用空间；

1.2、新装空压机的主管路系统需要与现有的管道连接,配150米不锈钢管道，1.5寸；

1.3、要求两级压缩干式无油螺杆，空压机产品需出具德国莱茵认证的TUV无油证书；

1.4、在空压机顶部散热风扇上方安装排风罩，与现有排风管道对接材质：马口铁；

1.5、免费提供两年整机质保（起止时间为开机调试后）起，赠送设备的首次保养备件；

1.6、集控及远程功能：设备出厂默认Modbus 485通讯，需要通过通讯协议运行数据远程传输和监视；

**2、参数要求**

2.1、变频机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **技术参数** |
|  进气压力 | Bar(a) | 常压 |
|  额定排气压力 | Bar(g) | 8.5 |
|  流量 | m3/min | ≥6.5 |
|  冷却方式 | / | 风冷 |
|  最高进气温度 | ℃ | 46 |
|  压缩级数 | / | 双级 |
|  传动方式 | / | 齿轮 |
|  噪音 | dB(A) | ≤78 |
|  电压 | V | 380 |
|  电机绝缘等级 | / | F |
| 电机能效 | / | IE2级以上 |

2.2、冷干机技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** |
| 1）2 | 空气处理量m3/min | 7 |
| 2） | 压力露点 | 2-10℃ |
| 3） | 标准工作压力： | 0.8Mpa |
| 4） | 最大工作压力：  | 1.0Mpa |
| 5） | 空气进口温度 | ≤45℃ |
| 6） | 环境温度 | ≤40℃ |
| 7） | 适应工作制 | 连续工作 |
| 8） | 压力损失 | ≤0.025Mpa |
| 9） | 排污阀 | 外置式自动排污 |
| 10） | 冷却方式： | 风冷 |

2.3、初级过滤器技术要求(品牌：派克)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **技术参数** |
| 最高工作压力 | bar | 10 |
| 处理气量 | m3/min | 7 |
| 除尘精度 | µm | 3 |

2.4、除尘过滤器技术要求(品牌：派克)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **技术参数** |
| 最高工作压力 | bar | 10 |
| 处理气量 | m3/min | 7 |
| 除尘精度 | µm | 1 |

2.5、精密过滤器(品牌：派克)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **技术参数** |
| 最高工作压力 | bar | 10 |
| 处理气量 | m3/min | 7 |
| 除尘精度 | µm | 0.01 |

2.6、配套电控柜

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **技术参数** | **品牌** |
| 空压机电缆 | 米 | 15-20米 | 35mm²，含线槽 | 用3C认证品牌 |
| 电控柜 | 个 | 1 | 尺寸：60cm\*60cm，需配空开 | / |

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**100万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；
5. 经营状况良好，近1年有2项及以上大型项目经验的优先；
6. 行业基本资质要求： 无
7. **资格预审资质文件的组成**
8. **企业基本资质材料：**

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

1. **其他材料：**

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

1. **行业基本资质材料**：附件（7） 投标人可自行提供

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；
3. **其他要求：**
	* 1. 所有资质文件一式二份；
		2. 资质文件全部装订整齐，在公告期4月16日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；
		3. 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件在公告期4月16日结束前发送至我公司指定邮箱。

**七、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**八、保证金要求：**

1. 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在考察期结束后（4月24日16:00前）支付投标保证金 2万元；
2. 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3. 招标结束后，投标人投标保证金在30个工作日内无息退回投标人账户。
4. 保证金收取账户：

公司名称： 北京红星股份有限公司

开户行名称： 华夏银行北京国贸支行

开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**九、其他要求：**

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**十、公告期：**

  公告之日起至2020年4月16日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间：4月17日-4月20日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、投标期：**

**投标文件制作4月20日- 4月24日**

1. 资质审核合格后发送招标文件，招标文件以邮件形式发送；
2. 评标原则为综合评分原则；
3. 评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通，投标文件邮寄到我方指定接收人，接收人联系方式及地址参照本公告第十四条；
4. 报价单：

①报价单需将 “含税单价、税率、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）；

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价。
2. 报价单与投标文件分别密封，于4月24日前递交。（封皮及密封条参考附件（8））

**十三、评选期**

暂定2020年4月27日，具体日期招标方另行确定。

**十四、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱： wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人：靳永明

联系电话：18649090168

公告发布单位：北京红星股份有限公司

公告发布日期：2020年4年2日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-银行开户许可证**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（法人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

 法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面法人身份证反面 |

附件（7）：

**行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**报 价 单**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**报价单**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |