**比价公告**

**为加强第一分公司配电供应及生产线联动改造项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-第一分公司配电供应及生产线联动改造项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：第一分公司配电供应及生产线联动改造**

**二、项目地点：天津市宁河县**

**三、项目期限：2020-5-9——2020-8-15**

**（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

**四、项目简介：**

**1、配电供应技术要求说明**

1）供电电源：三相交流380V/50HZ，采用三相五线制；

2）电线、电缆需采用通过3C认证的产品；

3）电缆桥架在输送带体下方排布，所有电缆桥架上盖；

**2、设备设施明细:**

**10线设备电缆线清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单位** | **数 量** | **备注** |
| **1** | 裹包机总柜电缆线 | 3×25²＋2×16² | 米 | 110 | 包含裹包机（20.3KW，其中热熔胶机：4kw）、称重剔除装置（1.5kw）、加隔板机械手（3kw）、二维码装置 |
| **2** | 标签喷码检测设备电缆线 | 3×4²＋2×2.5² | 米 | 70 | 标签喷码检测设备（3.5kw） |
| **3** | 链道总柜电缆线 | 3×16²＋2×10² | 米 | 25 | 18台电机(约1.1kw/台) |
| **4** | 不锈钢桥架和附件 | 100×50~200×100304不锈钢1mm | 米 | 30 | 不锈钢，包括桥架立柱等 |

**12线设备电缆线清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **单位** | **数 量** | **备注** |
| **1** | 裹包机总柜电缆线 | 3×25²＋2×16² | 米 | 70 | 包含裹包机（24KW，其中热熔胶机：4kw）、伺服分瓶机（1.5kw）、称重剔除装置（1.5kw）、加隔板机械手（3kw）、二维码装置 |
| **2** | 标签喷码检测设备电缆线 | 3×4²＋2×2.5² | 米 | 40 | 标签喷码检测设备（3.5kw） |
| **3** | 链道总柜电缆线 | 3×6²＋2×4² | 米 | 25 | 9台电机(约1.1kw/台) |
| **4** | 不锈钢桥架和附件 | 100×50~200×100304不锈钢1mm | 米 | 30 | 不锈钢，包括桥架立柱等 |

**3、生产线平面布局图:**

**4、生产线联动改造技术参数要求**

**4.1、10线电气系统要求：**

1）、原设备所有程序全部更换为单机自动控制。

2）、各单机进瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现有瓶时启动无瓶时自动停机功能。

3）、各单机出瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现堵瓶时自动停机，正常后自动启动功能。

4）、风刀前增加堵瓶光电，实现风刀吹干机处堵瓶灯检输送线和灌封二联机自动停机、正常后自动启动功能。

5）、灌装出瓶灯检处增加急停开关1处，当此处出现故障时紧急停止灌装机。

6）、灌装机进瓶处增加急停开关1处，当灌装位置出现故障时紧急停止冲瓶机和控瓶机，当故障解除后设备自动开机。

**4.2、10线控制原理：**

1）、各设备更改单机自动控制，实现进瓶处来瓶启动无瓶停机，出瓶处堵瓶自动停机解除后自动开机功能。

2）、各单机出现故障后自动停机，当故障设备的前机检测到后机故障时自动停机，当故障设备的后机在正常运行时，检测到瓶流断开可自动停机等待。

**4.3、11线电气系统要求如下：**

1）、原设备所有程序全部更换为单机自动控制。

2）、冲瓶机增加PLC一台方可实现单机自动控制。

3）、封口机增加PLC一台方可实现单机自动控制。

4）、各单机进瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现有瓶时启动无瓶时自动停机功能

5）、各单机出瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现堵瓶时自动停机，正常后自动启动功能。

6）、风刀前增加堵瓶光电，实现风刀吹干机处堵瓶灯检输送线和灌封二联机自动停机、正常后自动启动功能。

7）、灌装出瓶灯检处增加急停开关1处，当此处出现故障时紧急停止灌装机。

8）、灌装机进瓶处增加急停开关1处，当灌装位置出现故障时紧急停止冲瓶机和控瓶机，当故障解除后设备自动开机。

**4.4、11线控制原理如下：**

1）、各设备更改单机自动控制，实现进瓶处来瓶启动无瓶停机，出瓶处堵瓶自动停机解除后自动开机功能。

2）、各单机出现故障后自动停机，当故障设备的前机检测到后机故障时自动停机；当故障设备的后机在正常运行时，检测到瓶流断开可自动停机等待。

**4.5、12线电气系统要求如下：**

1）、原设备所有程序全部更换匹配为单机自动控制。

2）、各单机进瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现有瓶时启动无瓶时自动停机功能

3）、各单机出瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现堵瓶时自动停机，正常后自动启动功能。

4）、风刀前增加堵瓶光电，实现风刀吹干机处堵瓶灯检输送线和灌封二联机自动停机、正常后自动启动功能。

5）、套封二联体出瓶灯检处增加急停开关1处，当此处出现故障时紧急停止套封二联机和灌封二联机。

6）、灌装机进瓶处增加急停开关1处，当灌装位置出现故障时紧急停止冲瓶机和控瓶机，当故障解除后设备自动开机。

**4.6、12线控制原理如下：**

1）、各设备更改单机自动控制，实现进瓶处来瓶启动无瓶停机，出瓶处堵瓶自动停机解除后自动开机功能。

2）、各单机出现故障后自动停机，当故障设备的前机检测到后机故障时自动停机，当故障设备的后机正常运行时，检测到瓶流断开可自动停机等待。

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**100万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；
5. 经营状况良好，近/年有/项及以上大型项目经验的优先；
6. 比价文件其他要求： 无
7. **比价文件的组成（详见比价文件要求）**
8. **企业基本资质材料：**

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

1. **其他材料要求：**

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

1. **行业基本资质材料**：附件（7）无

**注：**（1）以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

（2）以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

1. **报价单：**

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
2. **其他要求：**
	* 1. 所有比价文件一式二份；
		2. 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于2020年5月24日前寄至我公司指定地址
		3. 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖章签字后扫描件于公告期5月24日结束前发送至我公司指定邮箱。

**七、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**八、其他要求：**

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**九、公告期：**

  公告之日起至2020年5月24日 16:00时；

**十、考察期**：

1. 考察时间：5月25日-5月27日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；

②招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十一、开标**

 开标时间招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标公告要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

**十二、联系方式：**

1. **比价文件接收人邮箱及地址**

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱： wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人： 靳永明

联系电话：18649090168

公告发布单位： 北京红星股份有限公司

公告发布日期： 2020年5年9日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-银行开户许可证**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法人，身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

 法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

附件（7）：

**其他行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |