**比价公告**

**为加强 监控系统增容改造项目 规范化管理、降低 采购 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-监控系统增容改造项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称： 监控系统增容改造项目**

**二、项目地点： 怀柔本部**

**三、项目期限： （从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

**四、项目简介：**

我司现有数字视频监控系统一套，采用海康威视综合管理平台进行管理，负责全厂区所有监控实时监控、录像存贮，画面展示等功能。因我司目前新建办公大楼，楼内新部署了视频监控摄像机，后端未进行处理。为实现统一管理，准备接入我司视频监控系统。

新建办公大楼内有100个视频监控点位，后期北大库还需增加30个视频监控点位，图像须传输到我司中控室，在中控室配置硬盘录像机进行存贮，所有图像接入综合管理平台。

本次增容改造方案是在我司中控室增加一台128路硬盘录像机，满配24块8T硬盘，其中16块用于新建办公大楼监控存贮，保障存贮时长一个月，剩余8块按需增加到原有硬盘录像机中，保障存贮时长一个月，办公大楼内部分未加入的监控点位也加到原有硬盘录像机内存贮。

在现有海康威视综合管理平台进行软件扩容，增加300路授权，部分冗余方便后期增加摄像机。

新建办公大楼内的摄像机点位全部采用网络摄像机，现有网段已无法满足，须对原有核心交换机进行重新配置，增加VLAN，保障网络通畅。

同时对厂区内摄像机进行排查，要做到应亮即亮。（现有24个摄像机图像没有）

本次方案主要依据现场实际情况，充分利用现有资源，最大限度节约实施成本，改造清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 硬盘录像机 | DS-96128N-I24 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 8T | 24 | 块 |
| 3 | 平台授权扩容 | 定制 | 300 | 路 |
| 4 | 网络调整 |  | 1 | 项 |
| 5 | 监控系统平台调试 |  | 1 | 项 |
| 6 | 厂区24个摄像机无图像问题的梳理解决 |  | 1 | 项 |

要求：

1. 保证所有摄像机（490个）存储时间不低于30天。
2. 所有摄像机应亮即亮。
3. 监控系统运行顺畅。
4. 监控点名称与位置相符。
5. 无摄像机点位清理。
6. 设备安装符合规范要求。

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：** 100 万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息；
5. 经营状况良好，**近 3 年有 2项及以上大型项目经验的优先；**
6. 行业基本资质要求： /
7. **比价文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）**
8. **企业基本资质文件：**

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

 附件3 基本存款账户信息

附件4 关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

1. **身份证明文件：**

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

1. **行业基本资质文件：**

附件8 /

**（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）**

1. **其它文件：**

附件9 /

**（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）**

1. **报价单**

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并每页加盖公章（红章）。

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价。

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

**七、其它要求：**

* + 1. 比价文件电子版、纸质版各一份；
		2. 比价全部装订整齐，在公告期 8 月30日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处（纸质版）；
		3. 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期 8 月 30 日结束前发送至我公司指定邮箱(注:不包含报价单)（电子版）。
		4. 投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标。

**八、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率： 13 %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**九、保证金要求：**

1. 投标人于资质审核结束后，在（ / 月 / 日/前）支付投标保证金 / 万元；

注：收到资质文件合格邮件后，再支付投标保证金。

1. 未支付保证金的投标人，视为/；
2. 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；
3. 保证金收取账户：

公司名称： 北京红星股份有限公司

1. 开户行名称： 华夏银行北京国贸支行
2. 开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**十、公告期：**

  公告之日起至 2022 年 8 月 30 日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间： 8 月 30日 - 9 月 2 日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；
4. 招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、开标期**

 招标方另行确定。

**十四、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人： 靳跃

联系电话： 010-51202798

邮 箱： jy@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人： 孟广民

联系电话： 01051202561

公告发布单位： 北京红星股份有限公司

公告发布日期： 2022年8月15日

附件1：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件2：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件3：

**投标单位-基本存款账户信息**

附件4：

**承诺函**

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

 承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

 单位公章：

 法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

附件6：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件8：

**行业基本资质文件**

附件9：

**其它文件**

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投 标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |