**比价公告**

**为加强 易制毒易制爆危险化学品库改造 项目规范化管理、降低 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-易制毒易制爆危险化学品库改造项目，面向社会公开比价。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：易制毒易制爆危险化学品库改造**

**二、项目地点： 北京市怀柔区**

**三、项目期限：从中标单位为我公司提供服务至服务结束**

**（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

**四、项目简介：**

**一、总体要求**

1、危化品储存室的改造和安防系统的设计、实施符合国家相关标准要求。

2、通过易制爆、易制毒等危险化学品库安全评估验收，并取得安评验收报告。

3、保证后续的联网运营工作满足公安机关要求。

**二、主要参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **类别** | **详细技术参数** |
| 物防 | 符合国家相关标准要求 |
| 技防系统 | 符合国家相关标准要求，设至相应技防设备，并与北京市危险物品管理平台联网。 |
| 视频监控系统 | 1. 视频监控系统本地监视、存储和回放的视频图像分辨率应大于等于1280×720，图像帧率应大于等于25 fps； 2. 视频图像存储时间应大于等于30天； 3. 视频监控系统的其他要求应符合GB 50395的相关规定。 |
| 报警系统 | 1. 入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应大于等于90天； 2. 入侵和紧急报警系统其他要求应符合GB/T 32581的相关规定。 |
| 出入口控制系统 | 1. 出入口控制系统应能对强行破坏、非法进入的行为或不正确的识读发出报警信号，报警信号应与相关出入口的视频图像联动。储存场所出入口的报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心； 2. 出入口控制系统信息存储时间应大于等于180天； 3. 出入口控制系统的其他要求应符合GB 50396的相关规定 |
| 备电系统 | 1. 系统应有备用电源,应保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于等于8 h； 2. 视频监控系统关键设备正常工作大于等于1 h； 3. 出入口控制系统正常工作大于等于48 h。 |
| 安评验收 | 聘请公安机关指定第三方监测评估机构进行安全评估，取得评估报告。 |

附件1：安防工程配置清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **易制爆、易制毒危险化学品库安防工程配置清单** | | | | | |
| **一、防盗报警部分** | | | |  |  |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **型 号** | **单 位** | **数 量** |
| 1 | 报警控制主机 | 丛文 | CN4216WG | 台 | 1 |
| 2 | 报警软件 | 从文 | 联网定制 | 套 | 1 |
| 3 | 报警系统变压器 | 丛文 | 24V/6A | 个 | 1 |
| 4 | 主机电池 | 通力源 | 12V/7AH | 块 | 1 |
| 5 | 机箱 | 丛文 | AB-B01 | 个 | 1 |
| 6 | 联动模块（综合） | 丛文 | CN9500WG | 套 | 1 |
| 7 | LED控制键盘 | 丛文 | CN0055 | 个 | 1 |
| 8 | 紧急求助按钮 | 霍尼韦尔 | PB-110 | 个 | 1 |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 个 | 1 |
| 10 | 报警打印机 | 丛文 | DP-EH300/6 | 台 | 1 |
| 11 | 事件记录仪 | 丛文 | CN1002 | 台 | 1 |
| 12 | 双鉴入侵探测器 | 霍尼韦尔 | MIR3500 | 台 | 1 |
| 13 | 防爆红外双鉴探测器 | 艾利安 | ALA-EX-WG | 台 | 2 |
| **二、门禁** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 门禁控制器 | 微耕 | WG2001 | 个 | 1 |
| 2 | 机箱电源 | 微耕 | ZD10 | 个 | 1 |
| 3 | IC读卡器 | 微耕 | WG1060 | 个 | 1 |
| 4 | 电磁锁 | 微耕 | ZD280GF | 把 | 1 |
| 5 | 玻璃破碎开关 | 海湾 | A02 | 个 | 1 |
| 6 | 门禁专用开关 | 微耕 | ZDE6 | 个 | 1 |
| 7 | 联动模块 | 微耕 | WG2000P | 个 | 1 |
| 8 | 门禁充电电源 | 衡孚 | 12V5A | 个 | 1 |
| 9 | 后备电池 | 山特 | 100AH | 块 | 1 |
| 10 | 电池箱 | 定制 | A1 | 个 | 1 |
| 11 | IC卡 | 微耕 |  | 张 | 10 |
| 12 | 门禁管理软件 | 微耕 | WG2000 | 套 | 1 |
| 13 | 门禁工控机 | 微耕 | A100 | 台 | 1 |
| **三、视频监控部分** | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显示器 | 大华 | DHL22-F500 | 台 | 1 |
| 2 | 危险品库专用数字硬盘录像机 | 大华 | DH-4416 | 台 | 1 |
| 3 | 防爆半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW2233R-AS | 个 | 4 |
| 4 | 防爆半球摄像机支架 | 恒宝 | A100 | 个 | 4 |
| 5 | 高清红外摄像机 | 大华 | IPC-HDW4233C-A | 台 | 3 |
| 6 | 视频存储硬盘 | 希捷 | 4T | 块 | 3 |
| 7 | 16口工业交换机 | 众通源 | F1620FBL | 台 | 1 |
| 8 | 8口工业交换机 | 众通源 | F0820FBL | 台 | 1 |
| 9 | 联动模块 | 从文 | CN0120wg | 块 | 1 |
| 10 | 核心交换机（上传专用） | 锐捷 | RG-EG800Y | 台 | 1 |
| 11 | 光纤收发器 | 光信光通 | GX-HD1F1-1 | 对 | 1 |
| 12 | 无线路由器 | 拓实 | LT210T | 台 | 1 |
| 13 | PDU | 公牛 | 定制 | 个 | 1 |
| 14 | UPS机头 | 山特 | MT1000s | 台 | 2 |
| 15 | UPS电池 | 山特 | 38AH | 台 | 4 |
| 16 | 电池柜 | 定制 | A3 | 台 | 2 |
| 17 | 设备箱 | 定制 |  | 台 | 1 |
| **四、环境监测部分** | | | | | |
| 1 | 多功能主机报警控制柜 | NUODUN | ND-K100-Z wg | 台 | 2 |
| 2 | 信息传输模块 | NUODUN |  | 台 | 1 |
| 3 | 氧气浓度探测器 | NUODUN | ND-T1000O2 wg | 台 | 2 |
| 4 | 温湿度探测器 | NUODUN | ND-T100WT wg | 台 | 2 |
| 5 | 有毒气体探测器（VOC） | NUODUN | ND-T100VOC wg | 台 | 2 |
| 6 | 防爆声光报警灯 | NUODUN |  | 台 | 6 |
| 7 | 联动模块 | NUODUN |  | 台 | 1 |
| 8 | 485光端机 | 光信光通 |  | 套 | 1 |
| **五、线缆辅料部分** | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超五类网线 | 远东 | UTP5 | 米 | 200 |
| 2 | JPG管 | 利达 | 定制 | 米 | 35 |
| 3 | 防爆铁管 | 利达 | 定制 | 米 | 30 |
| 4 | 防爆软管 | JZCN | 定制 | 条 | 16 |
| 5 | 防爆过线盒 | JZCN | 定制 | 个 | 20 |
| 6 | 防爆三孔插座 | JZCN | 定制 | 个 | 2 |
| 7 | 防爆开关 | JZCN | 定制 | 个 | 3 |
| 8 | 光纤 | 光信光通 | 4芯单膜 | 米 | 400 |
| 9 | 报警数据线 | 远东 | RVV6\*0.5 | 米 | 100 |
| 10 | 电源线缆 | 远东 | RVV3\*2.5 | 米 | 100 |
| 11 | 设备接地引线 | 远东 | BV16 | 项 | 2 |
| 12 | 光纤熔接、光辅料 | 光信光通 |  | 套 | 1 |
| 13 | 耐腐蚀通风管 | 联塑 | PVC160 | 米 | 10 |
| 14 | 辅料 | 定制 |  | 项 | 1 |

附件2：装修工程配置清单明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **易制爆、易制毒等危险化学品库装修项目及规格说明** | **数 量** | **单 位** |
| **1** | **供应及安装易制爆库房门、中控室门** |  |  |
|  | 主材：鼎然甲级防盗门（甲级、双锁 防腐蚀）易制毒库、危废库 | 2.00 | 樘 |
|  | 安装及运输费: | 2.00 | 项 |
|  | 工艺：工厂定制成品、现场安装。 |  |  |
| **2** | **供应及安装防护栅栏** |  |  |
|  | 窗户防护栏 | 16.00 | 平米 |
| **3** | **防爆型人体静电释放器** |  |  |
|  | 主材:防爆型 ET-PS-D（艾特） | 2.00 | 个 |
|  | 人工费：接地线人工及材料费 | 2.00 | 项 |
| **4** | **防爆灯** |  |  |
|  | 主材:LED-40W双管国标防爆灯（新黎明） | 6.00 | 个 |
|  | 工艺：成品购置，现场安装 |  |  |
| **5** | **防爆排风系统** |  |  |
|  | 东升防爆CBF300 | 4.00 | 台 |
|  | 环保过滤箱+止逆阀 | 1.00 | 台 |
|  | 工艺：墙壁开孔、恢复，现场安装。 | 1.00 | 个 |
| **6** | **灯位及排风系统布线布管** |  |  |
|  | 主材：防爆钢管，国标电源线 | 4.00 | 点位 |
|  | 工艺：穿线管内穿塑铜线（不超过3根）、管内电线 |  |  |
|  | 不得接头,线卡或绑扎固定线管、分线处用分线盒 |  |  |
| **9** | **库房墙面新建** |  | 平米 |
|  | 吊顶（轻钢龙骨） | 28.00 | 套 |
| **10** | **防爆化学品柜（12加仑(出报告））** | 1.00 | 具 |
|  | 柜体采用 1.2mm 双层优质冷轧防火钢板焊接成形，具有防爆合格证，符合GA1511—2018标准 |  |  |
|  | **防爆化学品PP柜（12加仑PP内衬(出报告））** | 2.00 | 具 |
|  | 柜体采用 1.2mm 双层优质冷轧防火钢板焊接成形，具有防爆合格证，符合GA1511—2018标准 |  |  |

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：** 100 万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为
5. 最近三年无未解决的行政处罚。如有行政处罚，请提供已解决证明文件。（缴纳罚款的发票、回单、收据，处罚机关出具的行政处罚已解决证明）
6. 最近三年无异常经营信息。如有异常经营信息，请提供已解决证明文件。（处罚机关出具的移出证明）
7. 经营状况良好，近 2 年有 3 项及以上大型项目经验的优先；
8. 行业基本资质要求： 无
9. **比价文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）**
10. **企业基本资质文件：**

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

1. **身份证明文件：**

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

1. **行业基本资质文件：**

附件8 供应商自行提供

**（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）**

**4．其它文件：**

附件9供应商自行提供

**（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）**

**5.报价单：**

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并每页加盖公章（红章）。

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
2. 报价须基于完全满足本公告（四、项目简介）中所有要求。

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

**七、其他要求：**

* + 1. 比价文件电子版纸质版各一份；
    2. 比价全部装订整齐，在公告期 3 月 15 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；
    3. 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期 3 月 15 日结束前发送至我公司指定邮箱（不包含报价单）。
    4. 投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**八、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率： 9 %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**九、保证金要求：**

1. 投标人于资质审核结束前，在（ / 月 / 日16:00前）支付投标保证金 / 万元；
2. 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3. 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；
4. 保证金收取账户：

公司名称：北京红星股份有限公司

开户行名称：华夏银行北京国贸支行

开户行账号：10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**十、公告期：**

  公告之日起至 2022 年 3 月 15 日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间： 3 月 16日- 3 月 24 日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；
4. 招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、开标期**

招标方另行确定。

**十三、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人： 刘婧

联系电话： 010-51202806

邮 箱： lj13@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人： 郭磊

联系电话： 15911044393

公告发布单位： 北京红星股份有限公司

公告发布日期： 2022-3-1

附件1：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件2：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件3：

**投标单位-基本存款账户信息**

附件4：

**承诺函**

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

附件6：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件8：

**行业基本资质文件**

附件9：

**其它文件**

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投 标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

**项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人**  **密 封 条**  **法定代表人 单位公章**  年 **月 日封** |